- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程

建设单位（盖章）：白河县废弃硫铁矿污染治理领导小组办公室

编制日期：            2023年4月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	38

六、结论	39

附图：

- 项目地理位置图；

- 厂区四至情况示意图；

- 现状照片；

- 废水处理工艺流程图；

- 废水处理系统剖面图

- 总平面布置图；

- 监测点位图；

- 安康市生态环境管控单元分布示意图；

- 陕西省生态功能区划图。

附件：

- 1.环评委托书；

- 2.白河县发展和改革局《关于白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程可行性研究报告的批复》（白发改环资〔2023〕2号；

3.陕西华准通检测技术有限公司 监测报告（HZT23041702-S）。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2212-610929-04-05-328780 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李道波 | 联系方式 | 13891553968 |
| 建设地点 | 陕西省安康市白河县卡子镇凤凰村（十里沟） |  |  |
| 地理坐标 | （E110度01分48.640秒，N32度38分53.850秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 D4690其他水的处理、利用与分配 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用、96.其他水的处理、利用与分配469 |
| 建设性质 | R新建 £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 白河县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 白发改环资[2023]2号 |
| 总投资（万元） | 1264.94 | 环保投资（万元） | 14.5 |
| 环保投资占比（%） | 5.95 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 3581 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，新增工业废水直排建设项目；新增废水直排的污水处理厂，需设置地表水专章，本项目为新增工业废水处理项目，废水经处理达标后直接排入十里沟，因此本项目设置地表水专章。 |  |  |
| 规划情况 | - 规划名称：《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030）》 - 发布单位：陕西省生态环境厅 - 文号：陕环发〔2022〕44号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 与《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030）》的相符性分析 - 《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030）》于2022年5月由陕西省生态环境厅已陕环发〔2022〕44号文发布。适用范围汉中市、安康市、商洛市、宝鸡市和西安市境内的汉丹江流域，共涉及31个县（市、区），流域总面积6.27万平方公里。 表1-1项目与规划相符性分析 项目; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 空间管控与优先整治对象; 划定风险防控区域。规划范围内涉金属矿山开发具有广泛分布、局部集中的特点。为突出整治的重点（优先）区域，综合污 染源集聚、重点敏感目标分布、超标断面分布等因素，划定26个风险防控区。高风险防控区9个，面积1695.19平方公里，占防控区域总面积的52.57%；中风险防控区8个，面积720.37平方公里，占防控区总面积的22.34%；低风险防控区9个，面积809.04平方公里，占防控区总面积的25.1%。; 项目位于白河县卡子镇凤凰村（十里沟），位于高风险防控区中的白河县硫铁矿风险防控区。; 符合. 质量控制断面和风险管控断面划定; 根据防控区汇水产污特征，对每个防控区划定出质量控制断面，并在高、中风险防控区内划定风险管控断面。其中白河县硫铁矿风险防控区——里端沟入厚子河控制断面要求质量控制断面水质目标为Ⅲ类。; 本项目为白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程，项目位于白河县卡子镇凤凰村（十里沟），该地属白河县硫铁矿风险防控区—里端沟入厚子河控制断面。根据项目所在地区地表水现状监测可知，里端沟及支流十里沟各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类水质。; 符合. 有序推进矿区污染源头综合防控; 2、因地制宜持续开展废渣风险管控与综合整治 实施废渣渗滤液废水的污染控制。废渣整治工程完工后，针对还会产生的少量渗水的废渣体，充分利用河流水体自净能力和河道生态修复措施进一步降低污染物浓度。针对部分高风险废渣由于施工不便、体量较大或采取工程措施后渗水依旧较大，必要时可布置废水处置工程，遵循技术适用、运行可靠、经济合理原则，因地制宜采用跌水渠、人工湿地、接触氧化技术、深床离子诱导结晶等技术等对渗滤液进行必要处理，合理设置废水排放标准。; 白河县硫铁矿区里端沟区域已完成废渣整治工作，本项目为针对采取工程措施后渗水依旧较大，而采取的废水处置工程，该工程设计采用“调节池+离子反应+泥水分离+深床离子交换”处理工艺，处理后的废水满足规划设置的Ⅲ类水质要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | ## 产业政策符合性分析 本项目已取得白河县发展和改革局出具的《关于白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程可行性研究报告的批复》（白发改环资〔2023〕2号），项目为酸性废水处置工程，属于国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“鼓励类”第三十八条环境保护与资源节约综合利用中“三废综合利用与治理工程”，符合国家产业政策。 - 选址合理性性分析 本项目污水处理站选址于白河县卡子镇凤凰村（十里沟），位于废弃矿点的下游，项目选址便于废弃矿点酸性废水的收集；且废水经处理达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后排入项目北侧的十里沟。本项目采用“调节池+离子反应+泥水分离+深床离子交换”处理工艺，污水处理站噪声通过减振等措施减小对外环境影响，污泥等固废通过妥善处理后对周边的环境影响较小。 - 因此，本项目选址可行。 - “三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2“三线一单”符合性分析 序号; 三线 一单; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目用地不在自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水保护区等范围内，根据安康市生态环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元，本项目为污水治理环保类项目，在采取相应的污染减排措施后对环境影响较小，不会触及生态保护红线。; 符合. 2; 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 白河县2022年环境空气质量满足《环境空气质量标准》二级标准，属于达标区；项目拟建地昼夜等效声级均符合《声环境质量标准》2类标准，地表水检测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目运营后产生的污染物在采取环评提出的相关措施后，污染物均可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。; 符合. 3; 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目污水治理环保类项目，项目用地正在办理相关用地手续。原辅材料及能源消耗分配合理，不触及资源利用上线。; 符合. 4; 环境准入负面清单; 项目建设符合相关产业政策，未列入陕西省发展和改革委员会《关于印发<白河县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（陕发改规划[2018]213号）中白河县限制类、禁止类项目。; 符合. - 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 与相关环保政策符合性分析 - 政策文件名称; - 具体要求; - 本项目情况; - 符合性. - 《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函[2022]17号）; - 排污口责任主体应通过标识牌、显示屏、网络媒体等渠道主动向社会公开排污口相关信息。生态环境等部门要通过政府网站、政务新媒体等平台，依法公开并定期更新排污口监督管理相关信息。各地要建立完善公众监督举报机制，鼓励公众举报身边的违法排污行为，形成全社会共同监督、协同共治的良好局面; - 本项目建成后要求建设单位在排污口处设置标识牌；生态环境等部门定期通过政府网站、政务新媒体等平台，依法公开并定期更新排污口监督管理相关信息; - 符合. - 《入河排污口监督管理办法（2015修订）》（水利部令第47号）; - 入河排污口的设置应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪规划的要求; - 项目所在地位于白河县卡子镇凤凰村，受纳水体为白石河的三级支流十里沟，根据《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030）》要求，项目所在地区执行地表水Ⅲ类标准。; - 符合. - 《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》; - 2022年底，全省水环境持续改善，巩固黄河流域水质“良好”势头，保持长江流域水质“优良”水平。; - 本项目的实施有利于达成此目标; - 符合. 《陕西省主体功能区划》; - 陕西省主体功能区划按开发方式分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类。; 白河县位于限制开发区域的重点生态功能区中的“秦巴生物多样性生态功能区”。依据省发展和改革委员会对《陕西省主体功能区规划》的解读说明：《规划》中所指的“开发”，特指大规模高强度的工业化城镇化开发。限制或禁止开发，特指在这类区域限制或禁止进行大规模高强度工业化城镇化开发，并不是限制或禁止所有的开发行为。本项目为废水处理工程，不属于大规模高强度工业化城镇化开发项目，且项目实施有利于当地生态恢复。; - 符合. 重点生态功能区，即生态脆弱，生态系统重要，资源环境承载能力较低，不具备大规模高强度工业化城镇化开发的条件，必须把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发的地区。; 符合. 《陕西省生态功能区划》（陕政办[2004]15号）; 全省生态功能区分为三个等级，共划分为4个生态区，10个生态功能区，35个小区。项目所处区域; 本项目位于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区-汉江两岸丘陵盆地农业生态亚区-汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区。该区生态保护对策是合理布局城镇和企业，控制污染。本项目为酸性废水临时处置项目。项目在严格落实环评要求的各项污染治理措施，合理处置各类污染物，做好生态植被恢复等措施，因此项目实施后对生态环境影响较小。; 符合. 《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》; 直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；排污单位排放水污染物不得超过国家和地方规定的标准; 本项目属于废水处理项目，本项目建成后要求建设单位尽快申请排污许可证，排放的水污染物不得超过国家和地方规定的标准; 符合. 《长江保护法》; 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。; 本项目所设排污口是污水集中处理设施排污口，且所在河段（十里沟）满足Ⅲ类水质功能区要求。; 符合. 《安康市汉江水质保护条例》; 第二十条 市、县（市、区）人民政府应当加强对涉水工程建设及运行的管理。涉水工程在建设运行期间应当采取措施，防止造成汉江流域水质污染、水域生态破坏。 第二十八条 市、县（市、区）人民政府应当建立城镇污水集中处理设施建设运行和保障机制，统筹建设生活污水集中处理设施及配套管网，推行雨污分流，提高污水收集率和处理率，并加强对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。镇污水集中处理设施的日常监督管理由镇人民政府负责。; 本项目运营单位严格按照法律、法规和运行维护要求，对污水处理设施进行日常养护，，防止造成汉江流域水质污染、水域生态破坏，保证污水处理设施正常运行，出水水质符合排放标准。; 符合. 《白河县人民政府关于印发白河县汉江水质保护专项行动工作方案的通知》白政发〔2014〕23号; 工作目标。冷水河、麻虎沟、白石河、前坡、下卡子5个断面水质保持Ⅱ类标准；其他各出镇断面（除卡子镇出境断面水质达到Ⅲ类标准外）水质达到Ⅱ类标准; 本项目位于白河县卡子镇凤凰村，受纳水体为白石河的三级支流十里沟，因此，十里沟执行Ⅲ类标准; 符合. |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 地理位置及周边关系 项目选址于安康市白河县卡子镇凤凰村（十里沟），项目尚未动工建设。地理中心坐标为东经110°01′48.640″，北纬32°38′53.850″，项目地北侧、东侧紧邻十里沟紧邻十里沟，50m范围内有4户村民住户；南侧紧邻通村便道，6m外为山坡；西侧为农田，50m范围内有3户村民住户；，20米外为十里沟矿山废水治理实验站，50m范围内有4户村民住户。项目地理位置见附图1。项目四至关系见附图2，场地现状照片见附图3。 - 项目由来 白河县位于陕西省东南部，大巴山东段，属于南水北调中线水源水质影响区，境内的白石河是汉江一级支流，其汇入汉江后5公里即进入湖北省。上世纪60年代，白河县已开始硫铁矿资源的开采和选矿等生产活动，早期矿山开采方式粗放、技术落后、环境保护意识不强，矿硐随挖随甩，废弃矿硐和废矿石堆随坡裸露散乱堆放，废石堆在空气氧化和雨水淋溶等作用下汇合矿井涌水形成“磺水”，并直接排入附近的河道中，造成部分河道断面水质超标严重，河床呈黄褐色，局部地区地表水环境污染、水生态环境破坏明显。为了使里端沟流域“磺水”污染彻底消除，使里端沟流域生态恢复，白河县废弃硫铁矿污染治理领导小组办公室决定在安康市白河县卡子镇凤凰村（十里沟）开展白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程对里端沟“磺水”实施末端治理，完成白河县里端沟硫铁矿区污染治理最后一环节。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于名录中“四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用和96.其他水的处理、利用与分配469”，需编制环境影响报告表。因此，建设单位于2022年3月委托安康市环境工程设计有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。 - 项目概况 （1）项目名称：白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程 （2）建设性质：新建 （3）建设内容：建设废水收集管廊1730m，废水收集池3座；建设两套废水处理系统，废水处理规模分别为60m3/d和240m3/d；通过雨污分流的方式收集十里沟河道废水，设置U型分流槽的结构，处理长度250m，平均宽度8m。 （4）建设地点：白河县卡子镇凤凰村（十里沟）。 4.项目组成 本项目主要建设内容：建设废水收集管廊1730m，废水收集池3座；建设两套废水处理系统，废水处理规模分别为60m3/d和240m3/d；通过雨污分流的方式收集十里沟河道废水，设置U型分流槽的结构，处理长度250m，平均宽度8m。 根据建设单位介绍结合项目可研报告和初步设计可知：本项目实施范围为白河县里端沟区域“磺水”治理，将发仁沟、十里沟、布袋沟、和尚庙等零星废水收集后进行处理。根据设计本项目建成后，位于项目地东侧的十里沟矿山废水治理实验站将拆除，不在使用。届时，十里沟酸性废水将通过现有管网引入厂区内设置的60m3/d污水处理设施进行处理；和尚庙、发仁沟以及布袋沟零星废水经收集后由240m3/d污水处理设施进行处理。 本项目污水处理设施设计采用“调节池+离子反应+泥水分离+深床离子交换”处理工艺，污水经处理达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准后排入十里沟。 本项目污水处理工程主要处理里端沟区域废弃矿硐涌水和清渣后的地下裂隙水。项目建设内容见下表。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 工程规模. 主体工程; 废水收集; 和尚庙废水收集：和尚庙区域已完成堆渣异地处置和矿洞封堵，但矿洞口周边有磺水渗出，磺水流量约60m³/d。针对和尚庙矿洞渗出水收集，在和尚庙磺水渗出点建设一座废水收集池（池体尺寸：L×W×H=3×2×3.0（m），池体内壁防腐砂浆抹面），废水收集池出水连接污水收集管廊。. 发仁沟废水收集：发仁沟区域内的矿渣已做原位处置，并配套有矿渣渗滤液处理系统，由于该废水处理系统运维费用高（废水处理成本约50元/t），因此，本次工程设计将该矿渣渗滤液引入新建废水处理系统进行处理。将发仁沟渗滤液收集池通过管道与废水收集总管连接。. 布袋沟废水收集：布袋沟区域已完成堆渣异地处置和矿洞封堵，该区域内有磺水从山体裂隙中持续涌出，磺水流量约30~50m³/d。针对布袋沟山体裂隙渗出水，在渗水区域建设一座废水收集池（池体尺寸：L×W×H=4×2×3.0（m），池体内壁防腐砂浆抹面），废水收集池出水连接污水收集管廊。. 污水处理设施; 60m3/d污水处理设施; 调节池：1座，地上钢筋混凝土结构，池体尺寸6.7m×2m×2m，有效容积26.8m3； 离子反应器：12套（4级，3套/级），单个池体尺寸1.7m×3.5m，有效容积54m3； 泥水分离器：3套，单个池体尺寸3m×3m×3m，单池有效容积5.78m3 一级深床离子交换反应器：1座/3格：单个池体尺寸3m×1.7m×2m，有效容积61.2m3； 二级深床离子交换反应器：1座/3格：单个池体尺寸3m×1.7m×2m，有效容积61.2m3； 污泥脱水池：1座，2格；池体规格21m×2m×2m，有效容积84m3。. 240m3/d污水处理设施; 调节池：1座，地上钢筋混凝土结构，规格15m×3m×3m，有效容积135m3； 离子反应器：12套（3级，4套/级），单个池体尺寸3m×3m，有效容积190m3； 泥水分离器：8套，单个池体尺寸3m×3m×3m，有效容积160m3 一级深床离子交换反应器：1座/4格：单个池体尺寸14m×4m×2m，有效容积112m3； 二级深床离子交换反应器：1座/4格：单个池体尺寸3m×1.7m×2m，有效容积112m3； 污泥脱水池：1座，6格，池体规格24m×7.5m×3m，，有效容积540m3；. 清污分流; 十里沟河道废水收集，将通过雨污分流的方式进行，采用U型分流槽的结构形式进行设置，处理长度250m，平均宽度8m。. 辅助工程; 加药系统; 60m3/d污水处理设施; 1台，型号：GT-1000，容积1m3，加药速度：Q=2~10kg/h，P=0.25MPa. 240m3/d污水处理设施; 1台，型号：GT-1000，容积1m3，加药速度：Q=2~10kg/h，P=0.25MPa. 公用工程; 供水; 本项目供水来自附近村镇自来水管网. 供电; 由当地供电电网引入，设置25kw柴油备用发电机1台作为备用电源使用. 排水; 污水处理站收集污水经污水处理设施处理后通过污水排放管道排入十里沟。. 环保工程; 大气污染防治措施; 备用发电机临时使用，废气经2.5m高排气筒排放. 水污染防治措施; 污水处理站收集的废水经处理后达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准后排入十里沟。. 噪声防治措施; 泵类采用基础减振，软连接等。. 固废处理措施; 污泥经脱水处理后定期运至政府指点固废填埋场进行安全处置；废包装袋集中收集外售。. - 5.进、出水水质 本工程属于硫铁矿采选废弃矿点废水治理工程，根据《白河县硫铁矿区污染综合治理—里端沟酸性废水治理工程可行性研究报告》可知，本项目矿硐酸性废水超标污染物主要为pH、铁、锰、锌、镉、砷、镍、铜等，污水处理设施设计最大处理规模为300m3/d。污水处理设施进水水质见下表： 表2-2进水水质 污染物; 单位; 监测浓度; 设计进水水质. pH; 无量纲; 2.4; 2.0. 铁; mg/L; 1460; 3800. 锰; mg/L; 95.4; 73. 锌; mg/L; 21.9; 16. 镉; mg/L; 309; 2.0. 砷; mg/L; 43.3; 0.8. 镍; mg/L; 7.06; 5.0. 铜; mg/L; 6.56; 7.0. 本工程属于硫铁矿采选废弃矿点，因此污水处理设施设计出水标准执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012），同时根据地方要求，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准，具体出水水质如下表所示： 表2-3出水水质要求 污染物; 单位; 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准; 本项目执行值（从严）. pH; 无量纲; 6-9; 6-9; 6-9. 铁; mg/L; 5.0; /; 5.0. 锰; mg/L; 2.0; /; 2.0. 锌; mg/L; 2.0; 1.0; 1.0. 镉; mg/L; 0.1; 0.005; 0.005. 砷; mg/L; 0.5; 0.05; 0.05. 镍; mg/L; 1.0; /; 1.0. 铜; mg/L; 0.5; 1.0; 0.5. - 6.主要原辅料 本项目主要原、辅材料消耗见下表。 表2-4主要原辅材料消耗表 - 序号; - 名称; - 年消耗量; - 日常最大储存量; - 单位; - 来源. - 1; - 碱性缓释填料; 111.6; - /; m3; - 外购. - 2; - 催化氧化填料; 111.6; - /; - m3. - 3; - PAM; 7.3; - 0.1; - t. - 4; 电; - 60万; - /; - kWh; - 当地电网. - 5; 水; 182.5; - /; - t; - 附近村子供水系统. - 6; 柴油; - 300; - 50; - Kg; - 外购. 7.主要设备 表2-5主要设备清单 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量. 60m3/a污水处理设施. 1; 调节池; L×W×H=6.7×2×2(m); 1座. 2; 离子反应器; D×H=1.7(直径)×3.5(m); 4级，3套/级. 3; 泥水分离器; L×W×H=2×1.7×2(m); 1级，3套/级. 4; 一级深床离子交换反应器; L×W×H=3×1.7×2(m); 1座，3格/座. 5; 二级深床离子交换反应器; L×W×H=3×1.7×2(m); 1座，3格/座. 6; 污泥脱水池; L×W×H=21×2×2(m); 1座，2格/座. 7; 曝气机; Q=3~8m3/h，N=0.75kW; 2. 8; 泥水分离膜组件; 270m³; 1. 9; 水泵; Q=10m3/h，N=0.75kW; 2. 10; 液位计; /; 2. 11; 加药系统; GT-1000，Q=2~10kg/h，P=0.25MPa; 1. 240m3/a污水处理设施. 1; 调节池; L×W×H=15×3×3(m); 1座. 2; 离子反应器; D×H=3×3(m); 3级，4套/级. 3; 泥水分离器; L×W×H=3×3×3(m); 1级，8套/级. 4; 一级深床离子交换反应器; L×W×H=14.0×4×2(m); 1座，4格/座. 5; 二级深床离子交换反应器; L×W×H=14.0×4×2(m); 1座，4格/座. 6; 污泥脱水池; L×W×H=24×7.5×3.0(m); 1座，6格/座. 7; 曝气机; Q=3~8m3/h，N=0.75kW; 2. 8; 泥水分离膜组件; 486m3; 1. 9; 水泵; Q=10m3/h，N=0.75kW; 2. 10; 液位计; /; 2. 11; 加药系统; GT-1000，Q=2~10kg/h，P=0.25MPa; 1. 12; 柴油发电机; 25kv; - 1. - 平面布置 项目厂区呈长方形分布，项目总体布置合理，按工艺流程布置，功能齐全，项目平面布置图见附图4。 - 劳动定员及工作制度 - 污水处理站每天运行24h，全年运行365天，劳动定员2人，轮班休息，工人均为附近村民。 - 公用工程 （1）给排水 本项目员工均为附近村民，不在厂区食宿，不涉及用水（村子用水来源为自来水）。项目用水主要为药剂配制用水，用水来自附近村镇供水系统。根据企业提供的数据，药剂配置用水量为0.5m3/d，182.5m3/a，此部分用水全部进入废水处理系统，无废水产生。 项目外排废水主要为一体化污水设施处理后的废水，废水经处理达标后排入十里沟。 - 供电 - 本项目用电由当地供电电网引入，设置25kw柴油备用发电机1台作为备用电源使用。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 |  | - 一、工艺流程及产污环节 - 1.施工期工艺流程及产污环节 施工期主要包括场地清理、基础工程、主体施工、设备安装等活动。污水处理站施工期主要产污环节详见图2-1，污水管网施工流程及产污环节分析图2-2。 - 图2-1 污水站工艺流程及产污环节图 - 图2-2 污水管网工艺流程及产污环节图 - 运营期工艺流程及产污环节 （1）废水收集 根据项目可研报告和初步设计可知：项目实施范围为白河县里端沟区域“磺水”治理，将发仁沟、十里沟、布袋沟、和尚庙等零星废水收集后进行处理，本项目主要建设废水收集管廊1730m，废水通过自流的方式流入十里沟站点，管道采用DN200PE管。 ①和尚庙废水收集：对和尚庙区域完成堆渣异地处置和矿洞封堵，但矿洞口周边有磺水渗出，磺水流量约60m³/d。针对和尚庙矿洞渗出水收集，在和尚庙磺水渗出点建设一座废水收集池(池体尺寸：L×W×H=3×2×3.0(m)，池体内壁防腐砂浆抹面)，废水收集池出水连接污水收集管廊。 ②发仁沟废水收集：发仁沟区域内的矿渣已做原位处置，并配套有矿渣渗滤液处理系统，该废水处理系统运维费用高，因此本项目将该矿渣渗滤液引入新建废水处理系统进行处理。将发仁沟渗滤液收集池通过管道与废水收集总管连接。 ③布袋沟废水收集：对布袋沟区域完成堆渣异地处置和矿洞封堵，该区域内有磺水从山体裂隙中持续涌出，磺水流量约30~50m³/d。针对布袋沟山体裂隙渗出水，在渗水区域建设一座废水收集池（池体尺寸：L×W×H=4×2×3.0(m)，池体内壁防腐砂浆抹面），废水收集池出水连接污水收集管廊。 图2-3废水治理区域管廊平面示意图 （2）清污分流 河水临时导流→河床整理→治理区护岸施工→铺设碎石及导流管→收集井施工→铺设水泥毯→钢筋制作及安装→混凝土浇筑→养护→封闭临时导流完成雨污分流。 在十里沟河道渗水区域（250米）河床上铺设碎石，碎石内布置盲管，该河道区域下游末端设置废水收集池，废水从碎石间隙渗出流入盲管（PE管），废水经盲管导流进入废水收集池，废水收集池内设置污水提升泵（304不锈钢潜水泵），废水通过提升泵提升进入废水处理系统。考虑到酸性废水的防腐要求：碎石上铺设水泥毯，水泥毯经过洒水硬化，硬化后的水泥毯上铺设HDPE膜作为防水防腐层，十里沟上游清水通过钢筋混凝土河道流入下游，上游清水与河床底部酸性渗水实现分流。 图2-4十里沟河道废水收集示意图 图2-5十里沟河道断面示意图 - （3）废水处理 - 本项目新建1座污水处理站，站内建设两套废水处理系统，废水处理规模分别为60m3/d和240m3/d，污水处理设施出水排至十里沟。具体工艺流程如下所示： - 图2-6运营期工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）调节池 处理废水来水水量和水质受降雨情况影响较大，为保障后续处理系统的正常运行，降低运行负荷，需对经引水渠进入调节池废水的水量和水质进行调节，因此设计调节池对不同时间、不同水量、不同水质的废水进行均质调控，使调控后的水质满足pH≥2.9，并使废水中Fe2+充分氧化成Fe3+，促使Fe3+在结晶反应器发生结晶反应。 （2）离子反应器 结晶反应器是一种上升流式固定化床反应装置，诱导结晶异相成核原理。该工艺在柱状反应器内填充诱晶载体(晶种)，废水中的Fe3+离子以氢氧化铁晶体形式在诱晶载体表面析出而实现对废水中目标污染物的去除。 废水通过布水系统由反应器底部送入，使反应器内晶种与废水中铁离子充分接触，并进行结晶反应。结晶反应形成的铁盐晶体在晶种表面析出并增长，形成中心为晶种、外层包裹铁盐结晶体的松散结构。当结晶产物达到一定厚度，松散的结构无法承载结晶产物重力情况下，结晶产物自动脱落进入池底，结晶产物脱落后诱晶载体表面的晶核重新暴露，使诱晶载体填料实现再生。 （3）泥水分离器 废水中的锰、镉、锌、铜等重金属离子，需要形成氢氧化物沉淀进行去除。在对沉淀物去除的过程中，需要投加絮凝剂加速沉淀的进行。然而通过投加絮凝剂，需加装搅拌设备，会增加药剂成本和动力设备运行成本。深床离子反应矿山废水治理技术中采用的泥水分离器，内部填充有特殊膜结构，可直接对含沉淀物废水进行过滤，使废水中固液分离，且无需动力。 （4）一级深床离子反应器 反应池内填充催化氧化填料和缓释碱性填料，催化氧化填料将废水中残余的Fe2+氧化为Fe3+，碱性缓释填料与废水反应，将废水pH值调节至6~7左右，可以促进废水中铁等重金属离子转化生成氢氧化物沉淀物。 一级深床离子反应器前端填料受污染负荷较大，当填料出现堵塞情况时，需要对填料进行冲洗，根据本项目水质情况，一级深床离子反应器前端填料清洗周期约为70d~90d/次，填料清洗产生的废水通过排污管进入污泥脱水池。 （5）二级深床离子反应器 将离子交换反应填料安装于二级深床离子反应池前端，当废水与离子交换反应填料反应后，废水中重金属离子通过离子交换作用转移至离子交换反应填料中，达到去除其他重金属的目的；碱性填料进一步调节废水pH值至6~9，达到废水排放标准要求。 （6）污泥脱水池 对系统各单元产生的泥临时储存，污泥脱水池内设置有泥水分离装置，可对污泥进一步脱水，减少污泥含水率。当污泥含水率降低为60%，可以对污泥进行挖运清除。污泥脱水池泥水分离装置产生的废水，通过水泵提升至调节池。 - 二、主要污染工序 - 运行期具体产生污染物情况见下表。 ### 表2-6 运营期污染产生情况一览表 类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废水; 矿硐涌水、地下裂隙水; 矿硐、清渣后地下裂隙水; pH值、铁、锰、锌、铬、砷、镍、铜. 废气; 备用发电机废气; 备用发电机工作; SO2、NOX、烟尘、CO. 噪声; 设备噪声; 污水处理过程; 机械噪声. 固废; 污泥; 泥水分离过程; 污泥. 废包装袋、包装桶; 污水处理过程; 废包装袋、包装桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。本评价引用安康市生态环境局《2022年12月及1-12月全市环境空气质量状况》中，白河县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2022年白河县环境空气质量状况统计见表3-1。 表3-12022年白河县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值; 现状浓度; 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60μg/m3; 7μg/m3; 11.67%; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年均值; 40μg/m3; 12μg/m3; 30%; 达标. 可吸入颗粒物(PM10）; 年均值; 70μg/m3; 41μg/m3; 58.57%; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35μg/m3; 25μg/m3; 71.43%; 达标. 一氧化碳（CO）; 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 1.0mg/m3; 25%; 达标. 臭氧（O3）; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160μg/m3; 119μg/m3; 74.37%; 达标. 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3全部达标，故2022年白河县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区。 - 地表水环境 本项目委托陕西华准通检测技术有限公司对项目所在地附近里端沟、十里沟地表水进行了监测（监测报告见附件），监测结果见如下： - 监测断面：1#十里沟项目地上游200m、2#十里沟与里端沟交汇处里端沟上游200m、3#十里沟与里端沟交汇处下游500m。 （2）监测时间：2023年4月8日-4月10日 （3）监测频次：监测3天，每天1次 （4）监测项目：pH、悬浮物、化学需氧量、BOD5、氨氮、硫化物、铜、锌、铁、锰、铅、镉、砷、汞、氟化物、硫酸盐、六价铬。 （5）监测结果 - 表3-2地表水监测结果一览表 采样点位; 监测 项目; 监测结果（mg/L）; 单位; 标准值; 达标情况. 4月8日; 4月9日; 4月10日. 1#十里沟项目地上游 ## 200m; pH; 7.2(12.7℃); 7.2(11.2℃); 7.1(13.6℃); 无量纲; 6-9; 达标. 悬浮物; 9; 8; 8; mg/L; /. COD; 7; 8; 7; mg/L; ≤20. BOD5; 1.0; 1.6; 1.1; mg/L; ≤4. 氨氮; 0.031; 0.038; 0.041; mg/L; ≤1.0. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; mg/L; ≤0.05. 铜; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L; ≤1.0. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L; ≤1.0. 铁; 0.03ND; 0.03ND; 0.03ND; mg/L; /. 锰; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; mg/L; /. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; mg/L; ≤0.05. 镉; 0.0008; 0.0001ND; 0.0001ND; mg/L; ≤0.005. 氟化物; 0.10; 0.09; 0.11; mg/L; ≤1.0. 硫化物; 0.02; 0.01; 0.03; mg/L; ≤0.2. 硫酸盐; 55; 57; 56; mg/L; /. 砷; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; ug/L; ≤50. 汞; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ug/L; ≤0.1. 2#十里沟与里端沟交汇处里端沟上游200m; pH(无量纲); 6.8(17.3℃); 6.7(16.2℃); 6.8(19.4℃); 无量纲; 6-9; 达标. 悬浮物; 12; 13; 12; mg/L; /. COD; 12; 12; 13; mg/L; ≤20. BOD5; 2.2; 2.3; 2.5; mg/L; ≤4. 氨氮; 0.085; 0.091; 0.085; mg/L; ≤1.0. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; mg/L; ≤0.05. 铜; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L; ≤1.0. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L; ≤1.0. 铁; 0.04; 0.06; 0.07; mg/L; /. 锰; 0.17; 0.16; 0.16; mg/L; /. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; mg/L; ≤0.05. 镉; 0.0006; 0.0001ND; 0.0001ND; mg/L; ≤0.005. 氟化物; 0.07; 0.08; 0.09; mg/L; ≤1.0. 硫化物; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; mg/L; ≤0.2. 硫酸盐; 58; 59; 60; mg/L; /. 砷; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; ug/L; ≤50. 汞; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ug/L; ≤0.1. 3#十里沟与里端沟交汇处下游500m; pH; 6.1(17.6℃); 6.0(16.5℃); 6.1(19.8℃); 无量纲; 6-9; 达标. 悬浮物; 15; 17; 16; mg/L; /. COD; 9; 10; 8; mg/L; ≤20. BOD5; 1.8; 2.1; 1.5; mg/L; ≤4. 氨氮; 0.105; 0.111; 0.108; mg/L; ≤1.0. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; mg/L; ≤0.05. 铜; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L; ≤1.0. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; mg/L; ≤1.0. 铁; 0.14; 0.13; 0.13; mg/L; /. 锰; 0.27; 0.25; 0.25; mg/L; /. 铅; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; mg/L; ≤0.05. 镉; 0.0003; 0.0001ND; 0.0001ND; mg/L; ≤0.005. 氟化物; 0.17; 0.18; 0.19; mg/L; ≤1.0. 硫化物; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; mg/L; ≤0.2. 硫酸盐; 81; 83; 80; mg/L; /. 砷; 0.3ND; 0.3ND; 0.3ND; ug/L; ≤50. 汞; 0.04ND; 0.04ND; 0.04ND; ug/L; ≤0.1. 依据《白河县人民政府关于印发白河县汉江水质保护专项行动工作方案的通知》：冷水河、麻虎沟、白石河、前坡、下卡子5个断面水质保持Ⅱ类标准；其他各出镇断面（除卡子镇出境断面水质达到Ⅲ类标准外）水质达到Ⅱ类标准以及《陕西省汉江丹江流域涉金属矿产开发生态环境综合整治规划（2021-2030）》（陕环发〔2022〕44号）：白河县硫铁矿风险防控区—里端沟入厚子河控制断面，要求质量控制断面水质目标为Ⅲ类。 本项目位于白河县卡子镇凤凰村，受纳水体为白石河的一级支流里端沟支流十里沟，因此执行Ⅲ类标准。 由上表监测结果可知：项目所在区域附近里端沟及支流十里沟上下游各污染物浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 - 声环境 本项目声环境质量现状监测委托陕西华准通检测技术有限公司进行了现状监测，具体如下： （1）监测时间和监测布点 监测时间：2022年3月23日，昼夜间各监测一次。 监测布点：在北侧20m处住户、西南侧15m处住户、东侧35m处住户各布设1个监测点。 （2）监测结果 项目监测结果见下表。 表3-3声环境质量现状监测结果 监测点位; 监测时间; 标准限值dB（A）. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 北侧20m处住户; 48; 39; 昼间：60 夜间：50. 西南侧15m处住户; 46; 37. 东侧35m处住户; 48; 38. 由表中监测数据可知，项目各厂界声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准规定。 - 生态环境质量现状 本项目所在地属典型的农村生态环境。该区域植被多以自然植被为主，种类较为简单，主要有各类灌木、灌草和杂木等；少量的人工植被有竹林、果林、农田和各种蔬菜类植物。区域内常见动物有麻雀、乌鸦、斑雀、喜鹊、燕子、青蛙、蛇类等。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 环境空气 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，但周边分布有村民住户。本项目大气环境保护目标见表3-3。 表3-3项目主要环境保护目标 保护内容; 名称; 坐标; 保护 对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 环境 空气; 凤凰村散户; E110.030364 N32.6648808; 村民 住户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; N; 20. 凤凰村散户; E110.030739 N32.6648266; E; 48. 凤凰村散户; E110.04680872 N32.64520197; SW; 15. 生态环境; 项目用地范围内; 生态 环境; 减少植被破坏，保护生态环境. - 声环境 本项目厂界外50m范围内有村民住户居住，声环境保护目标见表3-4。 表3-4项目声环境保护目标 保护内容; 名称; 坐标; 保护 对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 声环境; 凤凰村散户; E110.030364 N32.6648808; 人群 健康; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; N; 20. 凤凰村散户; E110.030739 N32.6648266; E; 48. 凤凰村散户; E110.04680872 N32.64520197; SW; 15. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 施工期执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关排放要求；运营期备用发电机废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。具体标准限值见下表。 表3-6施工厂界扬尘浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘 （即TSP）; 周界外浓度最高点; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 土方及地基处理工程; ≤0.8. 表3-7废气污染物排放标准 标准值 污染物; 无组织排放限值. 监测点; 浓度限值（mg/m3）. 烟尘; 周界外浓度最高点; 1.0. SO2; 0.4. NOx; 0.12. CO; /. 总烃; /. - 废水 - 项目废水排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中采矿酸性废水排放标准，同时根据地方要求，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见下表： 表3-8废水排放标准 污染物; 单位; 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准; 本项目执行值（从严）. pH; 无量纲; 6-9; 6-9; 6-9. 铁; mg/L; 5.0; /; 5.0. 锰; mg/L; 2.0; /; 2.0. 锌; mg/L; 2.0; 1.0; 1.0. 镉; mg/L; 0.1; 0.005; 0.005. 砷; mg/L; 0.5; 0.05; 0.05. 镍; mg/L; 1.0; /; 1.0. 铜; mg/L; 0.5; 1.0; 0.5. - 噪声 施工期场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-9噪声排放标准单位：dB（A） 执行标准; 级别; 标准限值. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. - 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为污水处理项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》规定，总量控制因子为化学需氧量、氨氮、总磷、总氮，本项目主要污染物为金属类，故不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目新建一体化污水处理系统，配套建设废水收集系统。项目在施工期间，各项施工活动将会对周围的环境造成破坏和产生影响。施工期对环境的影响主要来自施工扬尘、施工噪声、施工产生的固体废物，以及废水收集系统建设过程对生态环境的影响等。施工期环境保护措施有以下方面： - 施工期废气环保措施 （1）施工扬尘：在施工过程中，建设单位对建设工程的扬尘污染负首要责任，必须制定施工扬尘污染防治目标、污染防治措施，落实污染防治专项费用。施工过程中应结合《安康市扬尘污染精细化管理工作方案》的相关要求做到围挡100%封闭、车辆100%冲洗、裸露土方、料堆100%苫盖、工地道路100%硬化、建筑工地土石方施工时，100%执行湿法作业、工地内运输车辆100%密闭运输、工地100%洒水清扫。在采取以上措施后，施工扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》中相关排放要求，施工扬尘对周边大气环境影响可以得到有效减缓。 （2）施工车辆与机械废气：施工期间使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。为减轻尾气的污染程度和影响范围，施工单位应加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率；多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、发电机等）应安装有效的空气滤清装置，并定期清理；禁止使用废气排放超标的车辆；机械设备能源应选择轻质柴油、汽油等清洁能源。 - 施工期噪声环保措施 施工期噪声源主要有：装载机、钻机、运输车辆等，噪声值在75dB（A）~105dB（A）之间，本评价结合施工特点，对上述高噪声设备和声源，提出如下减缓措施和建议： （1）尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； （2）根据实际情况合理优化工程组织，根据实际施工进度，及时调整各施工机械摆放位置；合理安排施工时间，高噪声设备施工尽量安排在非休息日昼间进行，夜间和午间期间禁止高噪声设备施工和电动工具作业； （3）在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周边环境的影响； （4）要求通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。 总之，在采取上述减缓措施后，本项目施工各阶段噪声可有效减缓施工噪声对周边声环境保护目标的影响。 - 施工期废水环保措施 施工期废水主要为施工废水。项目施工期不设施工营地，施工人员不在场地内食宿，依托周边现有卫生设施，不集中产生生活污水。 清洗施工机械、运输车辆等过程产生施工废水，主要污染物为油污、SS，施工废水拟经沉淀池处理后澄清液全部作为施工用水，禁止将废水排入项目周边地表水体。 - 施工期固废环保措施 建筑垃圾主要包括主体工程修建、管道开挖等产生的砂土石块以及污水处理设备的包装材料等。建筑垃圾尽量综合利用，不随意倾倒。废弃包装材料可与生活垃圾一起交由环卫部门清运处理。 本项目一体化处理设施为可移动式池体，涉及土建工程较少，施工期开挖主要为基础开挖、调节池和管道工程，经核算，挖方量约为600m3，挖方用于厂区低洼处垫层使用。 施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后，定期交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 - 施工期生态环保措施 本次评价要求建设单位做好废水收集系统施工过程的水土保持工作。施工期对不稳定边坡，采取一定的拦挡和护坡措施，保证管线安全，减小水土流失对周围环境的影响和建筑物自身的安全。施工开挖对地表土扰动较大，将对管网沿线植被产生一定影响，在雨季可能带来水土流失。本项目建设生态环境影响主要防治措施有： （1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。 （2）在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开绿化地段。 （3）在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。 （4）对土壤、植被的恢复，遵循破坏多少，恢复多少的原则。 （5）做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意砍伐破坏施工区内外的植被、作物。 （6）在管道施工过程中，尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。在采取措施后对生态环境的影响可降至较低水平。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 项目营运期间污水站不产生废气，产生的废气主要为备用发电机废气。 为保证污水处理系统在市政供电设施维修或发生事故断电时能够正常运行，本项目设1台柴油发电机作为备用应急电源，仅在停电时使用，工作时间短，且属于间断性排放，无长期影响问题。在临时工作时，会产生SO2、NOx、烟尘等。发电机很少使用，对周围环境的影响时间很短。 - 废水 项目受纳水体为里端沟一级支流十里沟，废水处理达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）中采矿酸性废水排放标准和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准后排入十里沟。经过十里沟的稀释和自然降解，项目污水处理站的正常排放和事故排放的废水对下游水生生物影响较小；且本项目为污水处理项目，项目建成后能有效改善当地地表水水体水质，对下游水生生物也能起到一定的保护作用。 项目应在保证运行状态良好、出水水质稳定达标的前提下，定期组织设备检修，加强排水管网巡逻检查工作，避免管道破裂等造成未处理污水外排。 综上所述，项目采取的水污染控制措施有效，项目建成后能有效的改善当地地表水体水质，对地表水环境影响较小，可以接受。 项目运营期地表水环境影响分析及营运期水环境监测计划详见本环境影响专项评价内容。 - 噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来自污水处理设备运行产生的机械噪声等，根据类比分析，噪声值一般在70~95dB（A）之间，具体见下表。 表4-1项目噪声源强一览表 噪声源名称; 数量; 源强核算方法; 产生强度 dB（A）; 降噪措施; 排放强度 dB（A）. - 进水泵; - 4; 类比法; 80; 基础减振; 60. - 曝气机; - 4; 类比法; 80; 基础减振; 60. 泥水分离系统; - 2; 类比法; 75; 基础减振; 55. - 备用柴油发电机; - 1; 类比法; 95; 基础减振、建筑物隔声; 70. - 加药搅拌系统; - 2; 类比法; 70; /; 50. 调节池搅拌器; 2; 类比法; 70; /; 50. - （2）降噪措施及达标排放情况 ①本项目采取的噪声污染防治措施如下： 在设备选型时优先选用低噪声设备；污水处理设备在设备安装及设备连接处采用减振垫活柔性接头等措施减振、降噪。 定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，通过以上措施可使其噪声强度降低15~30dB（A）。 ②预测模式 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中推荐模式进行预测。 单一点源衰减模式： 式中：LA(r)——距离声源r处的声级，dB（A）； LAref（r0）——参考位置0r处的声级，dB（A）； Adiv——声源几何发散引起的声级衰减量，dB（A）； Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB（A）； Aatm——空气吸收引起的声级衰减量，dB（A）； Aexe——附加衰减量，dB(A)。 多个点源共同作用预测点的叠加声级：  式中：Leq（A）总——多个点源的噪声叠加值，dB（A）； Leq（A）i——某个单一点源的声压级，dB（A）。 预测点的噪声预测值： 式中：L预测——各预测点的噪声预测值，dB（A）； Leq（A）总——各噪声源对预测点的噪声贡献值，dB（A）； Leq（A）背——各预测点的噪声背景值，dB（A）。 ③预测结果 根据预测，项目噪声预测结果见下表。 表4- 2项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; - 昼间; - 夜间; - 标准值. 贡献值; 贡献值. 北侧20m处住户; 48; 39; - 昼间60、夜间50. 西南侧15m处住户; 46; 37. 东侧35m处住户; 48; 38. 在采取以上措施后，经预测，项目厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 - （3）监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ19-2017）要求，本项目噪声自行监测要求如下表： 表4-3噪声自行监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 控制标准. 四厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 固体废物 （1）产排情况 本项目污水站运营人员均为附近村民，不在厂区食宿，故无生活垃圾产生。项目产生的固体废物主要为泥水分离过程产生的污泥和污水站碱性缓释填料和催化氧化填料安装产生的废包装袋。 ①污泥 根据该污水站设计资料可知，本项目污泥产生量约为5%（根据设计单位提供的资料，污泥含水率约为60%），则干污泥产生量为5475t/a，折合含水率60%的污泥产生量37.5t/d，13687.5t/a。根据可研报告内容，建设单位前期对十里沟硫铁矿酸性矿山废水处理系统污泥样品进行了浸出毒性（酸浸）检测，检验结果显示浸出毒性检测数据均未超过《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）表1限值要求。因此，废水处理污泥不属于危废，属于一般固废。污泥暂存于集泥池内，定期运至政府指点固废填埋场进行安全处置。 ②废包装袋 项目污水处理设施（碱性缓释填料、催化氧化填料、PAM）更换过程会产生废包装袋，主要为废编织袋，产生量约为0.2t/a，废包装袋属于一般固废，收集后出售给废品回收机构。 表4-4 项目固废产排情况 产生环节; 名称; 属性及 类别; 代码; 危险特性; 产生量; 利用处置方 式和去向. 生产活动; 污泥; 一般固废; /; /; 13687.5t/a; 暂存于集泥池内，定期运至政府指点固废填埋场进行安全处置. 废包 装袋; /; /; 0.2t/a; 出售给废品回收机构. （2）环境管理要求 ①一般固废 项目按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的规定，设置一般固废暂存间区域，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 ②危险废物 本项目产生危险废物收集于危废暂存间，定期委托资质单位处置。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定进行防腐、防渗漏、防风、防雨、防晒处理，并设置符合环保要求的专用标志。 本环评建议企业按照环境管理要求执行“危险废物转移联单制度”，健全危废台账制度。危险废物应严格遵照《危险废物贮存污染控制标准》的相关规定，要设置危险废物管理档案，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。并做到责任落实到个人；设置专人负责危险废物的收集、厂内运输、入库和出库。 综上所述，本项目固体废物的处置技术可行，经济合理。本项目固体废物对周围环境影响较小。 - 地下水、土壤 （1）污染源及影响途径 本项目为污水处理项目，运营期对地下水和土壤的可能污染源主要为调节池、污水处理池、储泥池、污水管道、危废暂存间等，污染物主要为Fe、Mn等金属，污染途径主要为污水处理池、储泥池等防渗层破裂，或污水的跑冒滴漏导致的污染物下渗，进入土壤环境，进而污染地下水。 （2）污染防治措施 为避免项目设施后对土壤和地下水环境造成污染，建设单位应采取适当的管理和保护措施。根据《环境影响技术评价导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”的原则，项目地下水污染防治要求如下： ①源头控制 主要包括在工艺、管道、设备、储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 本项目为污水处理项目，正常状况下，厂区废水处理不会对地下水造成影响。但在废水处理过程中，会不可避免的发生泄漏（含跑、冒、滴、漏），如不采取合理的防治措施，则污染物有可能渗入地下水，从而影响地下水环境。本项目地下水污染防治措施应从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 本项目应选择先进、成熟、可靠的工艺技术对收集的废水进行合理的治理和综合利用，采用先进管道、设备、污废水储存处理设施，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污废水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计；管线铺设应严格按规范要求设计、施工，管道连接处应采取防渗漏措施，确保污水不渗入地下，避免污染地下水。在采取源头控制措施后，可从源头上避免项目对地下水的影响。 ②分区防治措施 按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中规定，将本项目分划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，划分区域如下： 1）重点污染防渗区：包括调节池、一体化污水处理区、污泥脱水间、污泥池等，重点防渗区的防渗性能应与Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10cm/s的黏土防渗层等效；或参照GB18598执行； 2）简单防渗区：包括站房、厂区道路等，进行一般地面硬化； 3）各单元防渗工程的设计使用年限不低于相应设备、管道或建构筑物的设计使用年限； 采用上述做法后，可有效阻止污染物下渗，避免污染地下水，因此项目不会对区域土壤和地下水环境产生明显不利影响。 - 6、生态环境 运行期正常情况下，地表植被生长逐渐恢复正常。 工程竣工营运后，建设单位会在污水处理站周边选择移植成活率高的乔木，抗风、抗虫害能力强的树种，加强区域内环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用。 在水环境中存在着鱼类、虾、藻类等水生生物，项目废水若不经处理将会对下游水生生物产生一定影响，本项目废水经污水处理系统处理后，可达到《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准要求，因此，不会对下游水生生物产生影响。 营运后只要采取合理有效的养护措施，将会改善区域的生态环境、景观效果，促进生态环境的优化和景观的美化，项目运营对生态环境影响较小。 7、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的有关规定，对本项目使用的原辅料进行识别，柴油属于已然物质，对人和周围环境均存在潜在危害。 表4-5柴油的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述. 危险性类别; 第3.3类高闪点易燃液体; 燃爆危险; 易燃. 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分理化特性. 外观及性状; 稍有粘性的棕色液体; 主要用途; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）; 45～55; 相对密度（水＝1）; 0.86～0.9. 沸点（℃）; 200～350; 爆炸上限％（V/V）; 7.5. 自然点（℃）; 257; 爆炸下限％（V/V）; 0.6. 溶解性; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分稳定性及化学活性. 稳定性; 稳定; 避免接触的条件; 明火、高热. 禁配物; 强氧化剂、卤素; 聚合危害; 不聚合. 分解产物; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分毒理学资料. 急性毒性; LD50LC50. 急性中毒; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A突发环境事件风险物质及临界量清单，柴油属于油类物质，其临界量均为2500t。 表4-6风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量; 临界量. 柴油; 0.05t; 2500t. 本项目风险物质最大储存量均小于临界量。 （2）环境风险物质影响途径 本项目风险物质为柴油。柴油若泄露处理不当会进入土壤、地下水，污染土壤、地下水环境。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①建立企业环境风险应急机制。 ②建立完善的化学药剂管理制度，有专人负责进行管理，对库房储存种类、数量进行台账管理。库房采用重点防渗，暂存时发现泄露事故应立即采取清理措施。严格按照要求进行操作，设施加强管理，确保处理设施正常运转。 ③建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南制定厂区的应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。其突发环境事件应急预案应与当地政府和相关部门以及周边企业的应急预案相衔接，加强区域应急物资调配管理，构建区域环境风险联控机制。 ④制定应急培训计划，平时安排人员培训与演练，确保泄漏事故发生时，能及时上报，并进行处置。 ⑤建设单位应和地方政府加强协调，共同制定事故中人员紧急撤离、疏散计划，以便万一发生事故时，使灾害影响最小。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 备用发电机 | 颗粒物 | 排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | CO |  |  |
|  |  | 总烃 |  |  |
| 地表水环境 | 污水总排口 | pH、铁、锰、锌、镉、砷、镍、铜 | 两座污水处理设施 | 《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）采矿酸性废水排放标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2020）Ⅲ类标准 |
| 声环境 | 污水处理 设备 | 75~100dB（A） | 厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 污泥暂存于集泥池内，定期运至政府指点固废填埋场进行安全处置；废包装袋出售给废品回收机构。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 加强源头管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”；从末端控制上按照分区防渗要求进行防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂内配备充足的应急消防物资。污水处理站应预留易损设备的备用件，若出现机械故障，立即抢修，更换备用件；加强污水处理站出水水质的监测，防止污水的非正常排放；制定突发环境事件应急预案，成立站内应急救援队伍，落实救援责任。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建立环境管理体系，加强环境管理，落实专人负责环保设施的维护管理，确保污染治理设施的正常运转和污染物的稳定达标排放；加强环境风险管控，杜绝环境事故发生；按要求开展排污许可申请、竣工环境保护设施验收；落实排污单位自行监测计划。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目在完善各种污染物治理措施后，项目运营时产生污染物对周围环境影响较小，在认真落实环评报告提出的各项环保措施前提下，从环保角度考虑，本项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 109500m3/a | 0 | 109500m3/a | 109500m3/a |
|  | 铁 | 0 | 0 | 0 | 0.548t/a | 0 | 0.548t/a | 0.548t/a |
|  | 锰 | 0 | 0 | 0 | 0.219t/a | 0 | 0.219t/a | 0.219t/a |
|  | 锌 | 0 | 0 | 0 | 0.110t/a | 0 | 0.110t/a | 0.110t/a |
|  | 镉 | 0 | 0 | 0 | 0.0005t/a | 0 | 0.0005t/a | 0.0005t/a |
|  | 砷 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | 0.005t/a |
|  | 镍 | 0 | 0 | 0 | 0.110t/a | 0 | 0.110t/a | 0.110t/a |
|  | 铜 | 0 | 0 | 0 | 0.055t/a | 0 | 0.055t/a | 0.055t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 13687.5t/a | 0 | 13687.5t/a | 13687.5t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0.2t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①